工程供水设备技术要求

水泵的技术要求

（1）水泵主要过流部件如叶轮应为不锈钢材质应为不锈钢立式水泵，能够在－5～40℃环境温度下长期运行，输送0～80℃的清洁、无侵蚀的液体，泵运行时的噪音应小于60dBA。应能满足连续运行，水泵应运行在最高效率点附近；并且轴功率不应出现超铭牌上的额定功率的情况；同时在规定的环境条件下，电机应能长期运行，不得超过允许的温升。

（2）水泵的密封：水泵应采用机械密封。

（3）水泵的进出口连接：水泵进出口连接法兰应能适用于中国法兰标准。

（4）联轴器：采用弹性联轴器，安装后无需重新定位。

（5）电机

电机应为符合IEC标准和国际标准的通用高效电机。

电机功率应保证水泵在整个运行曲线范围内不会过载，

电机防护等级应为IP55，绝缘等级为F，转速为1450r/min.

（6）机组包括水泵相关配件、压力传感器等（管路布置方式和管道、相关阀门、配件的管径应符合现场的要求）。整套机组机械部份固定在一个共用的基架上，水泵用螺栓固定在基架上。

1、	供货单位根据用户需求,做出设备系统最优设计方案.

2、	所供的设备必须技术成熟，运行稳定,在设备正常运行时，保证不会对市政管网产生负压。

3、 供水成套设备必须全密封结构，稳流补偿罐采用分腔设计，设备运行时与空气完全隔离，无空气污染，应符合饮用水的卫生要求，符合国家相关环保要求。

4.  供水设备满足高峰期不间断供水条件下，设备必须实现小流量保压功能，能利用市政管压力正真达到节能、节水要求。

控制柜：

（1）	控制柜内变频器采用国际知名品牌产品。

（2）	设有手动、自动控制功能，自动化性能好，控制灵活，具有故障报警、断相、缺相、缺水保护功能；要求提供控制柜与设备控制有关的信号线。

（3）	无负压系统压力设定值及泵起/停压力范围值可调，压力调节精度≤0.01Mpa；

（4）	应具有手动操作功能，允许对单个水泵进行调试。同时每个水泵应配有紧急运行开关，以便当控制柜发生故障时，可手动启动水泵工频运行；

（5）	电气接线要求符合设计及规范图集要求。要求设备电压和控制器输入电压的波动不超过额定电压+/-10%时仍正常工作。

（6）	控制柜的设计制造应符合标准和规范的要求。有人机界面,可显示和调节设备相关参数

（7） 控制柜应有对水泵电机的保护功能，如过载、过压、短路、缺相、欠压、过热等；故障时，控制柜应能立即切断故障水泵的电源，同时并有故障报警功能，同时将备用泵投入运行。

（8） 控制柜发生故障时，可手动启动水泵工频运行。

（9） 变频器及控制器应具有自保护功能，应有能量优化功能，使变频时将电机功率消耗降至最低，同时具有电机自适应功能，保证电机转矩达到最佳。